## Лист1
4. Перечень параметров, технических характеристик, иных показателей объектов теплоснабжения выявленных в процессе проведения технического обследования
4.1 Котельные
Таблица 1 Информация о котельных предприятия
№ пп | Наименование котельной | Адрес | Состав и тип оборудования |  |  |  |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Здание (год постройки) | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Вид топлива
|  |  |  | Кол-во | КПД котлов | Расход условного топлива | Завод изготовитель котлов |  |  |  | Отопление | ГВС (max) | Вентиля-ция | Пар | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Агрохимлаборатория | ул.Калинина, 150 | Универсал-6М | 1 | 82.1 | 174.18 | ПО "Липецксантехника" | 1.5 | 1970 | 1970 | 0.6639 | 0 | 0 | 0 | 0.6639 | газ
|  |  | Универсал-6М | 1 | 82.6 | 173.12 | ПО "Липецксантехника" |  | 1970
|  |  | Нр-18 | 1 | 82.465 | 173.405 |  |  | 1970
2 | Аксакова | ул.Аксакова, 2а | Modal-233 | 1 | 89.875 | 159.11 | UNICAL AG S.p.A., Италия | 0.4006 | 2008 | 2008 | 0.1498 | 0.165 | 0 | 0 | 0.3148 | газ
|  |  | Modal-233 | 1 | 90.275 | 158.4 | UNICAL AG S.p.A., Италия |  | 2008
3 | Библиотека им.Лермонтова | ул.Белинского, 10 | Универсал-5 | 1 | 83.865 | 170.52 | ОАО "Борисоглебский чугунно-литейный завод" | 0.8 | 1964 | 1960 | 0.4911 | 0 | 0 | 0 | 0.4911 | газ
|  |  | Универсал-6 | 1 | 83.375 | 171.52 | ОАО "Хабаровский завод отопительного оборудования" |  | 1960
4 | Больничный комплекс | ул.Бекешская, 43 | Энергия-3 | 1 | 85.865 | 166.54 | ПО "Тагилсантехника" | 4.44 | 1972 | 1972 | 1.6924 | 0.954 | 0 | 0.7709 | 3.4173 | газ
|  |  | Энергия-3 | 1 | 85.64 | 166.985 | ПО "Тагилсантехника" |  | 1972
|  |  | Энергия-3 | 1 | 85.355 | 167.54 | ПО "Тагилсантехника" |  | 1972
|  |  | Нр-18 | 1 | 81.43 | 175.44 |  |  | 1974
|  |  | Е1/9-1Г | 1 | 83.135 | 172.01 | ОАО "Монастырищенский машиностроительный завод" |  | 1974-12-17
|  |  | Е1/9-1Г | 1 | 86.98 | 164.41 | ОАО "Монастырищенский машиностроительный завод" |  | 1999-06-02
5 | Военный городок № 2 | п.Монтажный, Военный городок № 2, 10б | Братск-1Г | 1 | 82.5 | 173.1636 | ОАО "Минский завод отопительного оборудования" | 1.7 | 1998 | 1976 | 1.2696 | 0.2404 | 0 | 0 | 1.51 | газ
|  |  | Э5 - Д2 | 1 | 83.96 | 170.335 | ПО "Тагилсантехника" |  | 1992
|  |  | Э5 - Д2 | 1 | 84.95 | 168.34 | ПО "Тагилсантехника" |  | 1976
|  |  | Э5 - Д2 | 1 | 84.56 | 169.115 | ПО "Тагилсантехника" |  | 1976
6 | Воронежская | ул.Воронежская, 3а | Нр-18 | 1 | 77.43 | 184.67 |  | 1.2 | 1975 | 1968 | 0.8513 |  |  |  | 0.8513 | газ
|  |  | Нр-18 | 1 | 81.02 | 176.5 |  |  | 1975
7 | Галетная | ул.Галетная, 17к | REX-160 Ici Саldaie | 1 | 88.935 | 160.79 | "ICI caldaie S.p.A.", Италия | 4.125 | 2008 | 2008 | 2.3777 | 2.3253 |  |  | 4.703 | газ
|  |  | REX-160 Ici Саldaie | 1 | 89.5 | 159.855 | "ICI caldaie S.p.A.", Италия |  | 2008
|  |  | REX-160 Ici Саldaie | 1 | 87.725 | 163.06 | "ICI caldaie S.p.A.", Италия |  | 2008
8 | Гостиница "Пенза" | ул.Славы, 10а | Нр-18 | 1 | 82.5 | 173.1636 |  | 3.892 | 1979 | 1979 | 1.1988 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | газ
|  |  | Нр-18 | 1 | 82.735 | 172.855 |  |  | 1981
|  |  | Нр-18 | 1 | 82.455 | 173.43 |  |  | 1983
|  |  | Нр-18 | 1 | 82.35 | 173.645 |  |  | 1979
|  |  | Универсал-6М | 1 | 82.405 | 173.535 | ПО "Липецксантехника" |  | 1968 (2010)
9 | Западная | ул.Мира,1б | ПТВМ-50 | 1 | 88.275 | 161.8325 | ОАО "Дорогобужкотломаш" | 100 | 1971 | 1971 | 58.0404 | 14.2273 | 0.5538 |  | 72.8215 | газ
|  |  | ПТВМ-50 | 1 | 89.0975 | 160.3475 | ОАО "Дорогобужкотломаш" |  | 1971
|  |  | КВГМ-7,56 | 1 | 89.155 | 160.3975 | ОАО "Дорогобужкотломаш" | 6.5 | 1996
10 | п. Заря | ул.Молодежная, 10г | ДКВР 4/13 | 1 | 91.3033 | 156.62 | ОАО "Бийский котельный завод" | 3.69 | 1969 |  | 1.7454 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | газ
|  |  | Lavart 1500 R | 1 | 91.5 | 156.285 | Омский завод инновационных технологий |  | 2017
11 | Злобина, 51б | ул.Злобина, 51б | Микро-50 | 1 | 85.15 | 167.94 | ООО "ТФС" | 0.086 | 2008 | 2008 | 0 | 0.1998 | 0 | 0 | 0.1998 | газ
|  |  | Микро-50 | 1 | 85.17 | 167.9 | ООО "ТФС" |  | 2008
12 | Измайлова, 41 | ул.Измайлова, 41 | Универсал-5 | 1 | 78.71 | 181.7 | ОАО "Борисоглебский чугунно-литейный завод" | 1.2 | 1994 | 1994 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | газ
|  |  | Универсал-6 | 1 | 80.345 | 178.085 | ОАО "Хабаровский завод отпительного оборудования" |  | 1994
13 | Каляева, 7 | ул.Урицкого, 125 | Микро-95 | 1 | 85.57 | 167.11 | ООО "ТФС" | 0.172 | 2008 | 2008 | 0.0802 | 0 | 0 | 0 | 0.0802 | газ
|  |  | Микро-95 | 1 | 85.78 | 166.71 | ООО "ТФС" |  | 2008
14 | Квартал № 610 | ул.Пограничная, 8к | ТВГ-1,5 | 1 | 79.12 | 180.74 | МПТС г.Туймазы Б.АССР | 4.5 | 1973 | 1965 | 2.3637 | 0 | 0 | 0 | 2.3637 | газ
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 81.2 | 176.11 | МПТС г.Туймазы Б.АССР |  | 2015
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 80.16 | 178.3933 | МПТС г.Туймазы Б.АССР |  | 2014
15 | Кордон Студеный | Кордон Студеный | Modal 291 Unical | 1 | 89.82 | 159.265 | Riello, Германия | 0.5 | 2007 | 2007 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | газ
|  |  | Modal 291 Unical | 1 | 89.885 | 159.135 | Riello, Германия |  | 2007
16 | Ломоносова, 4 | ул.Ломоносова, 4 | Универсал-6М | 1 | 81.445 | 175.58 | ООО "Московский чугунно-литейный завод" | 1 | 1981 | 1975 | 0.6214 | 0 | 0 | 0 | 0.6214 | газ
|  |  | Универсал-6М | 1 | 84.6 | 169.04 |  |  | 2016
17 | п. Монтажный | ул.Ушакова, 15а | Нр-18 | 1 | 79.605 | 179.66 |  | 2.406 | 2017 | 1985 | 2.3484 | 0.8431 | 0 | 0 | 3.1915 | газ
|  |  | Нр-18 | 1 | 82.335 | 173.69 |  |  | 1985
|  |  | Нр-18 | 1 | 78.195 | 182.885 |  |  | 1985
|  |  | Нр-18 | 1 | 77.99 | 183.39 |  |  | 1985
18 | Ортопедическое предприятие | ул.Бакунина, 181а | ТВГ-1,5 | 1 | 84.685 | 168.86 | МПТС г.Туймазы, Б.АССР | 3.9 | 1980 | 1972 | 1.5634 | 0.4263 | 0 | 0 | 1.9897 | газ
|  |  | Минск-1 | 1 | 84.865 | 168.5 | ОАО "Минский завод отопительного оборудования" |  | 1972
|  |  | Минск-1 | 1 | 84.54 | 169.15 | ОАО "Минский завод отопительного оборудования" |  | 1972
|  |  | Минск-1 | 1 | 84.55 | 169.135 | ОАО "Минский завод отопительного оборудования" |  | 1972
|  |  | Минск-1 | 1 | 84.79 | 168.65 | ОАО "Минский завод отопительного оборудования" |  | 1972
19 | Павлушкина, 19 | ул.Павлушкина, 19к | Нр-18 | 1 | 82.47 | 173.39 |  | 1.599 | 1974 | 1974 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 1.2131 | газ
|  |  | Нр-18 | 1 | 80.3 | 178.09 |  |  | 1974
|  |  | Нр-18 | 1 | 81.25 | 176 |  |  | 2016
20 | Пархоменко, 29в | ул.Пархоменко, 29в | Unical ELLPREX 630 | 1 | 89.505 | 159.77 | UNICAL AG S.p.A., Италия | 1.08 | 2006 | 2006 | 0.7184 | 0 | 0 | 0 | 0.7184 | газ
|  |  | Unical ELLPREX 630 | 1 | 91.28 | 156.655 | UNICAL AG S.p.A., Италия |  | 2015
21 | Пермская, 1 | ул.Пермская, 1 | Unical ELLPREX 510 | 1 | 89.69 | 159.535 | UNICAL AG S.p.A., Италия | 0.877 | 2006 | 2006 | 0.16313 | 0.34 | 0.3325 | 0 | 0.83563 | газ
|  |  | Unical ELLPREX 510 | 1 | 89.29 | 160.23 | UNICAL AG S.p.A., Италия |  | 2006
22 | Привокзальная, 4а | ул.Привокзальная, 4 | Хопер-100 | 1 | 82.32 | 173.72 | ОАО "Борисоглебский чугунно-литейный завод" | 0.16 | 2016 | 1999 | 0.1867 | 0 | 0 | 0 | 0.1867 | газ
|  |  | Хопер-100 | 1 | 82.32 | 173.71 | ОАО "Борисоглебский чугунно-литейный завод" |  | 2002
23 | Роддом № 2 | пр.Победы, 122 | МЗК-7АГ-1 | 1 | 85.505 | 167.245 | ОАО "Монастырищенский машиностроительный завод" | 1.4 | 13.12.1983г. | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0.4123 | 0.4123 | газ
|  |  | МЗК-7АГ-1 | 1 | 85.225 | 167.795 | ОАО "Монастырищенский машиностроительный завод" |  | 1986г.
24 | Сельхозакадемия | ул.Ботаническая, 17к | ДКВр6.5/13 | 1 | 87.81 | 162.85 | ОАО "Бийский котельный завод" | 12.6 | 2007 | 1970 | 8.4074 | 2.1773 | 0 | 0 | 10.5847 | газ
|  |  | ДКВр6.5/13 | 1 | 88.31 | 161.7733 | ОАО "Бийский котельный завод" |  | 2007
|  |  | ДКВр6.5/13 | 1 | 87.2367 | 163.76 | ОАО "Бийский котельный завод" |  | 2005
25 | Совхоз-техникум | ул.Совхоз-техникум, 8к | ТВГ-8М | 1 | 86.82 | 164.7067 |  |  | 1979 | 1979 | 3.7673 | 0.3544 | 0 | 0 | 4.1217 | газ
|  |  | ТВГ-8М | 1 | 87.0167 | 164.3767 |  | 16.16 | 1979
|  |  | Факел | 1 | 84.04 | 170.165 | ОАО "Минский завод отопительного оборудования" | 1.78 | 2001
|  |  | Факел | 1 | 86.03 | 166.24 | ОАО "Минский завод отопительного оборудования" |  | 2001
26 | Урицкого,16 | ул.Урицкого,16 | ТВГ-2,5 | 1 | 85.01 | 168.2267 | ОАО "Бийский котельный завод" | 5 | 1980 | 1980 | 2.7016 | 0.8609 | 0 | 0 | 3.5625 | газ
|  |  | ТВГ-2,5 | 1 | 84.4233 | 169.39 | ОАО "Бийский котельный завод" |  | 1980
27 | Школа № 5 | ул.Индустриальная, 48а | Микро-95 | 1 | 89.91 | 159.05 | ООО "ТФС", г.Самара | 0.4085 | 2010 | 2010 | 0.2887 | 0 |  |  | 0.2887 | газ
|  |  | Микро-95 | 1 | 89.3 | 160.14 | ООО "ТФС", г.Самара |  | 2010
|  |  | Микро-95 | 1 | 89.08 | 160.53 | ООО "ТФС", г.Самара |  | 2010
|  |  | Микро-95 | 1 | 89.55 | 159.7 | ООО "ТФС", г.Самара |  | 2010
|  |  | Микро-95 | 1 | 89.65 | 159.5 | ООО "ТФС", г.Самара |  | 2010
28 | Школа № 8 | ул.Касаткина, 8 | ТВГ-1,5 | 1 | 82.62 | 173.0867 |  | 4.5 | 1974 | 1974 | 2.5408 | 0.0072 | 0 | 0 | 2.548 | газ
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 81.275 | 176.215 |  |  | 1974
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 80.745 | 177.14 |  |  | 2015
29 | Школа № 40 | ул.Хользунова, 27/30 | Микро-95 | 1 | 85.8 | 166.67 | ООО "ТФС" | 0.328 | 2008 | 2008 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | газ
|  |  | Микро-95 | 1 | 85.6 | 167 | ООО "ТФС" |  | 2008
|  |  | Микро-95 | 1 | 85.8 | 166.67 | ООО "ТФС" |  | 2008
|  |  | Микро-95 | 1 | 85.6 | 167 | ООО "ТФС" |  | 2008
30 | Школа № 60 | ул.Ростовская, 58а | Buderus Logano SK 745-1040 | 1 | 91.81 | 155.755 | Riello, Германия | 1.788 | 2010 | 2010 | 0.9714 | 0.283 | 0.258 | 0 | 1.5124 | газ
|  |  | Buderus Logano SK 745-1040 | 1 | 90.83 | 157.465 | Riello, Германия |  | 2010
31 | Школа глухонемых | ул.Тимирязева, 127 | Универсал-6М | 1 | 76.35 | 187.305 | ПО "Липецксантехника" | 1.2 | 1971 | 1971 | 0.4712 | 0.0347 | 0 | 0 | 0.5059 | газ
|  |  | Универсал-6М | 1 | 78.52 | 182.13 | ПО "Липецксантехника" |  | 1971
32 | Южная | ул.Рябова, 30 | КВГМ 30-150 | 1 | 90.655 | 157.745 | ОАО "Дорогобужкотломаш" | 120 | 1987 | 1986 | 52.5573 | 22.276 | 1.0497 |  | 75.883 | газ
|  |  | КВГМ 30-150 | 1 | 90.16 | 158.6125 | ОАО "Дорогобужкотломаш" |  | 1987
|  |  | КВГМ 30-150 | 1 | 91.3825 | 156.485 | ОАО "Дорогобужкотломаш" |  | 1986
|  |  | КВГМ 30-150 | 1 | 91.2 | 156.6447 | ОАО "Дорогобужкотломаш" |  | 2005
33 | Ягодная | ул.Ягодная, 21/30 | СарЗЭМ-100 | 1 | 77.29 | 185.02 | ОАО "Сарэнергомаш" | 0.171 | 2007 | 2007 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0.0722
|  |  | СарЗЭМ-100 | 1 | 79.34 | 180.23 | ОАО "Сарэнергомаш" |  | 2015
34 | 4й пр.Терновского | 4й пр.Терновского, 9к | Нр-18 | 1 | 80.995 | 176.625 |  | 0.9 | 1980 | 1965 | 0.6989 | 0 | 0 | 0 | 0.6989
|  |  | Нр-18 | 1 | 81.185 | 176.195 |  |  | 1965
|  |  | Нр-18 | 1 | 81.74 | 175.05 |  |  | 1965
| Итого: |  |  | 99 | 84.9097 | 168.7711 |  | 311.9631 |  |  | 150.97 | 45.7147 | 2.194 | 1.1832 | 200.0619
Note on N18: пантера: гвс идет с паровых котлов
Note on J56: Горбунова Ирина Анатольевна: изменилась производительность котлов
Note on E104: Горбунова Ирина Анатольевна: один котел требует капремонта
Note on J24: Горбунова Ирина Анатольевна: убрали один котел Братск-1Г
Note on J41: Горбунова Ирина Анатольевна: до 2018 было 2 котла ДКВр