## Лист1
КПД котельной брутто - в % | Расход условного топлива на 1 Гкал в кг
60 | 238.1
62 | 230.41
64 | 223.21
66 | 216.45
68 | 210.08
70 | 204.08
72 | 198.41
74 | 193.05
76 | 187.97
78 | 183.15
80 | 178.57
81 | 176.395
82 | 174.22
82.5 | 173.1825
83.75 | 170.5888
84 | 170.07
85 | 168.09
86 | 166.11
86.1 | 165.9817
86.5 | 165.1675
87 | 164.225
88 | 162.34
89 | 160.535
89.1 | 160.3545
89.5 | 159.6325
89.575 | 159.4971
90 | 158.73
90.2 | 158.385
90.3 | 158.2125
90.4 | 158.04
90.86 | 157.2465
91 | 157.005
91.2 | 156.66
91.2667 | 156.545
91.4 | 156.315
91.6 | 155.97
91.9 | 155.4525
92 | 155.28
93 | 153.62
94 | 151.96
95 | 150.38

## Балансы
10. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения.
Объекты теплоснабжения могут эксплуатироваться до 2031 года и более при своевременном выполнении мероприятий предусмотренных перспективной схемой теплоснабжения города Пензы. Режимы работы объектов, их тепловая мощность приводится в таблице . В таблице приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельных с учетом затрат тепловой энергии на собственные нужды.
Таблица Балансы располагаемогй мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2019 год
№ п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв-дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Агрохимлаборатория | 1.5 | 1.5 | 0.0014763 | 0 | 0.6639 | 0.83462
2 | Аксакова | 0.4 | 0.4 | 0.001036 | 0.0023063 | 0.3148 | 0.081858
3 | Библиотека им.Лермонтова | 0.8 | 0.8 | 0.0010414 | 0 | 0.4911 | 0.30786
4 | Больничный комплекс | 4.44 | 4.44 | 0.009837 | 0.070777 | 3.4173 | 0.94209
5 | Военный городок 2 | 1.7 | 1.7 | 0.0087588 | 0.056144 | 1.51 | 0.1251
6 | Воронежская | 1.2 | 1.2 | 0.0033291 | 0.024854 | 0.8513 | 0.32052
7 | Галетная | 4.13 | 4.13 | 0.0048036 | 0.059324 | 4.703 | -0.63713
8 | Гостиница Пенза | 3.89 | 3.89 | 0.007665 | 0.036827 | 1.1988 | 2.6467
9 | Западная | 106.5 | 106.5 | 0.10566 | 2.3906 | 72.8215 | 31.1822
10 | пос.Заря | 3.69 | 3.69 | 0.020422 | 0.2235 | 1.7454 | 1.7007
11 | Злобина, 51б | 0.086 | 0.086 | 0.00071746 | 0.00020299 | 0.1998 | -0.11472
12 | Измайлова, 41 | 1.2 | 1.2 | 0.0010112 | 0.016096 | 0.2964 | 0.88649
13 | Каляева, 7 | 0.172 | 0.172 | 0.00025921 | 0.0020562 | 0.0802 | 0.089485
14 | 610 квартал | 4.5 | 4.5 | 0.0041 | 0.1604 | 2.3637 | 1.9718
15 | Кордон Студеный | 0.5 | 0.5 | 0.0003 | 0.024 | 0.215 | 0.2607
16 | Ломоносова, 4 | 1 | 1 | 0.0016 | 0.037 | 0.6214 | 0.34
17 | пос.Монтажный | 2.406 | 2.406 | 0.0089 | 0.229 | 3.1915 | -1.0234
18 | Ортопедическое предприятие | 3.9 | 3.9 | 0.0094 | 0.046 | 1.9897 | 1.8549
19 | Павлушкина, 19 | 1.6 | 1.6 | 0.0025 | 0.033 | 1.2131 | 0.3514
20 | Пархоменко, 29в | 1.08 | 1.08 | 0.0004 | 0.066 | 0.7184 | 0.2952
21 | Пермская, 1 | 0.88 | 0.88 | 0.0002081 | 0.004 | 0.8656 | 0.010192
22 | Привокзальная | 0.16 | 0.16 | 0.0002 | 0.008 | 0.1867 | -0.0349
23 | Роддом № 2 | 1.4 | 1.4 | 0.0182 | 0 | 0.4123 | 0.9695
24 | Сельхозакадемия | 12.6 | 12.6 | 0.0261 | 0.776 | 10.5847 | 1.2132
25 | Совхоз-техникум | 17.94 | 17.94 | 0.0163 | 0.212 | 4.1217 | 13.59
26 | Урицкого, 16 | 5 | 5 | 0.012 | 0.046 | 3.5625 | 1.3795
27 | Школа № 5 | 0.4085 | 0.4085 | 0.0001 | 0.009 | 0.2887 | 0.1107
28 | Школа № 8 | 4.5 | 4.5 | 0.0049 | 0.11 | 2.548 | 1.8371
29 | Школа № 40 | 0.328 | 0.328 | 0.0002 | 0.002 | 0.243 | 0.0828
30 | Школа № 60 | 1.788 | 1.788 | 0.0007 | 0.024 | 1.5124 | 0.2509
31 | Школа глухонемых | 1.2 | 1.2 | 0.0032 | 0.031 | 0.5059 | 0.6599
32 | Южная | 120 | 120 | 0.077 | 5.721 | 75.883 | 38.319
33 | Ягодная | 0.171 | 0.171 | 0.0001 | 0.004 | 0.0722 | 0.0947
34 | 4 пр.Терновского | 0.9 | 0.9 | 0.0014 | 0.039 | 0.6989 | 0.1607
Итого: |  | 311.9695 | 311.9695 | 0.35382 | 10.4641 | 200.0919
Дефицит тепловой мощности наблюдается на котельной Галетная, Злобина, пос.Монтажный, Привокзальная.

## вспомогательная таблица
Таблица 6.5
№ п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | отопление | бак | хозяйств | прочие |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч
1 | Агрохимлаборатория |  |  | 5.9398 | 0 | 0 | 1.1466 | 200 | 200 | 0.0014763 | -0.0014763 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0014763
2 | Аксакова (детский сад №2) |  |  | 4.6981 | 0 | 0 | 0.4823 | 200 | 351 | 0.001036 | -0.001036 | 11.07 | 0 | 0.0023063 |  | -0.0033423
3 | Библиотека им. Лермонтова |  |  | 4.342 | 0 | 0 | 0.6568 | 200 | 200 | 0.0010414 | -0.0010414 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0010414
4 | Больничный комплекс |  |  | 33.275 | 0 | 19.9603 | 4.5092 | 200 | 351 | 0.009837 | -0.009837 | 202.704 | 240.48 | 0.070777 |  | -0.080614
5 | Военный городок № 2 |  |  | 16.9362 | 0 | 21.6775 | 3.4284 | 200 | 200 | 0.0087588 | -0.0087588 | 269.49 | 0 | 0.056144 |  | -0.064903
6 | Воронежская |  |  | 14.0284 | 0 | 0 | 1.9511 | 200 | 200 | 0.0033291 | -0.0033291 | 119.3 | 0 | 0.024854 |  | -0.028183
7 | Галетная |  |  | 9.1505 | 18.3185 | 0 | 6.0882 | 200 | 351 | 0.0048036 | -0.0048036 | 162.814 | 214.01 | 0.059324 |  | -0.064128
8 | Гостиница "Пенза" |  |  | 21.1565 | 0 | 12.6671 | 2.9684 | 200 | 200 | 0.007665 | -0.007665 | 176.77 | 0 | 0.036827 |  | -0.044492
9 | Западная |  |  | 170.4965 | 153.1439 | 41.5855 | 141.939 | 200 | 200 | 0.10566 | -0.10566 | 8924.17 | 4476.8 | 2.3906
10 | пос. Заря |  |  | 93.2754 | 0 | 0 | 4.7509 | 200 | 200 | 0.020422 | -0.020422 | 1072.8 | 0 | 0.2235 |  | -0.24392
11 | Злобина |  |  | 0.2643 | 5.621 | 0 | 0.1586 | 351 | 351 | 0.00071746 | -0.00071746 | 0 | 1.71 | 0.00020299 |  | -0.00092045
12 | Измайлова |  |  | 4.2499 | 0 | 0 | 0.6039 | 200 | 200 | 0.0010112 | -0.0010112 | 77.26 | 0 | 0.016096 |  | -0.017107
13 | Каляева |  |  | 1.0881 | 0 | 0 | 0.1561 | 200 | 200 | 0.00025921 | -0.00025921 | 9.87 | 0 | 0.0020562 |  | -0.0023155
14 | Квартал 610 |  |  | 12.9551 | 1.1393 | 0 | 5.376 | 200 | 200 | 0.0040563 | -0.0040563 | 769.73 | 0 | 0.16036 |  | -0.16442
15 | Кордон Студеный |  |  | 0.8092 | 0 | 0 | 0.5494 | 200 | 200 | 0.00028304 | -0.00028304 | 116.8 | 0 | 0.024333 |  | -0.024616
16 | Ломоносова |  |  | 6.7998 |  |  | 1.3051 | 200 | 351 | 0.0015716 | -0.0015716 | 179.06 |  | 0.037304 |  | -0.038876
17 | пос. Монтажный |  |  | 14.8914 | 20.2354 | 21.6775 | 6.9952 | 200 | 351 | 0.0089082 | -0.0089082 | 718.77 | 670.04 | 0.22928
18 | Ортопедическое предприятие |  |  | 14.2611 | 5.1339 | 21.6775 | 3.9208 | 200 | 200 | 0.0093736 | -0.0093736 | 140.24 | 142.37 | 0.046117 |  | -0.055491
19 | Павлушкина |  |  | 9.6577 |  |  | 2.5067 | 200 | 200 | 0.0025342 | -0.0025342 | 157.14 | 0 | 0.032737 |  | -0.035272
20 | Пархоменко |  |  | 0.9168 |  |  | 1.7791 | 200 | 351 | 0.00040219 | -0.00040219 | 319.08 | 0 | 0.066475 |  | -0.066877
21 | Пермская |  |  | 0.6397 |  |  | 0.4195 | 200 | 200 | 0.00022067 | -0.00022067 | 12.21 | 12.34 | 0.0040086 |  | -0.0042293
22 | Привокзальная |  |  | 0.6038 |  |  | 0.3951 | 200 | 351 | 0.00017269 | -0.00017269 | 39.71 |  | 0.0082729 |  | -0.0084456
23 | Роддом №2 |  |  | 87.0067 |  |  | 0.4021 | 200 | 200 | 0.01821 | -0.01821 | 0 | 0 | 0
24 | Сельхозакадемия |  |  | 112.446 |  |  | 22.5616 | 200 | 351 | 0.026105 | -0.026105 | 2671.23 | 1848.84 | 0.77598 |  | -0.80208
25 | Совхоз-техникум |  |  | 58.0454 | 5.1339 | 21.6775 | 8.5128 | 200 | 351 | 0.016286 | -0.016286 | 945.16 | 131.33 | 0.2125 |  | -0.22878
26 | Урицкого, 16 |  |  | 29.7427 |  | 21.6775 | 5.952 | 200 | 200 | 0.011953 | -0.011953 | 124.04 | 167.38 | 0.045711 |  | -0.057664
27 | Школа № 5 | [5 empty] | 0.6515 | 200 | 200 | 0.00013573 | -0.00013573 | 44.11 |  | 0.0091896 |  | -0.0093253
28 | Школа № 8 |  |  | 18.2974 |  |  | 5.0724 | 200 | 200 | 0.0048687 | -0.0048687 | 526.64 |  | 0.10972 |  | -0.11459
29 | Школа № 40 |  |  | 0.5269 |  |  | 0.7274 | 200 | 351 | 0.00019612 | -0.00019612 | 10.89 |  | 0.0022688 |  | -0.0024649
30 | Школа № 60 |  |  | 1.2031 | 2.0438 |  | 2.055 | 200 | 351 | 0.00073721 | -0.00073721 | 91.98 | 38.2 | 0.023697 |  | -0.024434
31 | Школа глухонемых |  |  | 4.6826 |  | 17.4122 | 1.2064 | 200 | 351 | 0.0031857 | -0.0031857 | 99.85 | 85.52 | 0.030954
32 | Южная |  |  | 153.8437 |  | 46.8942 | 169.0167 | 200 | 200 | 0.077032 | -0.077032 | 25871.35 | 2793.12 | 5.7214 |  | -5.7985
33 | Ягодная |  |  | 0.4451 |  |  | 0.1806 | 200 | 200 | 0.00013035 | -0.00013035 | 19.53 |  | 0.0040688 |  | -0.0041991
34 | 4-й пр. Терновского |  |  | 4.9503 |  |  | 1.6111 | 200 | 200 | 0.001367 | -0.001367 | 186.8 |  | 0.038917 |  | -0.040284