## ТЭП работы (2018)
Таблица 8. Технико-экономические показатели работы АО "Пензтеплоснабжение" 2018 год.
№ п/п | Наименование котельной | Годовая выработка тепла, тыс.Гкал | Расход тепла на собственные нужды, тыс.Гкал | Расход тепла на собственные нужды от полезного отпуска, % | Годовой отпуск тепла, тыс.Гкал | Потери в тепловых сетях, тыс.Гкал | Потери в тепловых сетях от полезного отпуска, % | Полезный отпуск, тыс.Гкал | Годовой расход топлива по видам, тыс.т.у.т. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | Потери в тепловых сетях от выработки, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Агрохимлаборатория | 1.74 | 0.0071 | 0.54281 | 1.7329 | 0.4249 | 32.4847 | 1.308 | 0.30306 | 174.1724 | 24.5196
2 | Аксакова | 0.59 | 0.00522 | 0.99618 | 0.58478 | 0.06078 | 11.5992 | 0.524 | 0.10077 | 170.7966 | 10.3937
3 | Библиотека им.Лермонтова | 0.816 | 0.00504 | 0.72938 | 0.81096 | 0.11996 | 17.3603 | 0.691 | 0.14242 | 174.5343 | 14.7923
4 | Больничный комплекс | 4.31 | 0.0652 | 1.8634 | 4.2448 | 0.7458 | 21.3147 | 3.499 | 0.7346 | 170.4408 | 17.5697
5 | Военный городок 2 | 3.576 | 0.04236 | 1.3139 | 3.5336 | 0.30964 | 9.6042 | 3.224 | 0.57986 | 162.1532 | 8.7626
6 | Воронежская | 1.887 | 0.01615 | 0.9218 | 1.8708 | 0.11885 | 6.7837 | 1.752 | 0.3171 | 168.0445 | 6.3527
7 | Галетная | 7.785 | 0.03396 | 0.57765 | 7.751 | 1.872 | 31.8428 | 5.879 | 1.3604 | 174.7425 | 24.1521
8 | Гостиница Пенза | 3.174 | 0.037 | 1.6652 | 3.137 | 0.915 | 41.1791 | 2.222 | 0.57474 | 181.0775 | 29.168
9 | Западная | 134.981 | 0.80085 | 0.66842 | 134.1801 | 14.3681 | 11.9922 | 119.812 | 22.3005 | 165.2124 | 10.7081
10 | пос.Заря | 5.837 | 0.09833 | 2.7644 | 5.7387 | 2.1817 | 61.3346 | 3.557 | 0.85054 | 145.7153 | 38.017
11 | Злобина, 51б | 0.281 | 0.00605 | 3.9803 | 0.27495 | 0.12295 | 80.8882 | 0.152 | 0.05335 | 189.8577 | 44.7172
12 | Измайлова, 41 | 0.708 | 0.00489 | 0.978 | 0.70311 | 0.20311 | 40.622 | 0.5 | 0.11821 | 166.9633 | 28.8874
13 | Каляева, 7 | 0.163 | 0.00125 | 0.93985 | 0.16175 | 0.02875 | 21.6165 | 0.133 | 0.02651 | 162.638 | 17.7743
14 | 610 квартал | 5.617 | 0.02011 | 0.46251 | 5.5969 | 1.2489 | 28.7233 | 4.348 | 0.89084 | 158.5971 | 22.314
15 | Кордон Студеный | 0.649 | 0.00138 | 0.27219 | 0.64762 | 0.14062 | 27.7357 | 0.507 | 0.09372 | 144.4068 | 21.7134
16 | Ломоносова, 4 | 1.376 | 0.00818 | 0.68855 | 1.3678 | 0.17982 | 15.1364 | 1.188 | 0.24454 | 177.718 | 13.1465
17 | пос.Монтажный | 8.335 | 0.06453 | 1.1589 | 8.2705 | 2.7025 | 48.5357 | 5.568 | 1.4955 | 179.4289 | 32.6761
18 | Ортопедическое предприятие | 5.091 | 0.04574 | 1.1645 | 5.0453 | 1.1173 | 28.4435 | 3.928 | 0.83877 | 164.7555 | 22.1447
19 | Павлушкина, 19 | 2.754 | 0.01245 | 0.50962 | 2.7416 | 0.29855 | 12.2206 | 2.443 | 0.57875 | 210.1489 | 10.8898
20 | Пархоменко, 29в | 1.839 | 0.0029 | 0.20908 | 1.8361 | 0.4491 | 32.3792 | 1.387 | 0.29275 | 159.1898 | 24.4595
21 | Пермская, 1 | 0.493 | 0.00109 | 0.23191 | 0.49191 | 0.02191 | 4.6617 | 0.47 | 0.07156 | 145.1521 | 4.4541
22 | Привокзальная | 0.392 | 0.00103 | 0.29683 | 0.39097 | 0.04397 | 12.6715 | 0.347 | 0.07666 | 195.5612 | 11.2464
23 | Роддом № 2 | 0.591 | 0.00445 | 0.9408 | 0.58655 | 0.11355 | 24.0063 | 0.473 | 0.10106 | 170.9983 | 19.359
24 | Сельхозакадемия | 24.021 | 0.13618 | 0.74225 | 23.8848 | 5.5378 | 30.1838 | 18.347 | 4.3843 | 182.5203 | 23.1855
25 | Совхоз-техникум | 9.457 | 0.10102 | 1.3961 | 9.356 | 2.12 | 29.2977 | 7.236 | 1.6428 | 173.7115 | 22.6591
26 | Урицкого, 16 | 6.836 | 0.05747 | 1.0024 | 6.7785 | 1.0455 | 18.237 | 5.733 | 1.2899 | 188.6893 | 15.4241
27 | Школа № 5 | 0.804 | 0.00079 | 0.11351 | 0.80321 | 0.10721 | 15.4037 | 0.696 | 0.13429 | 167.0274 | 13.3477
28 | Школа № 8 | 5.585 | 0.02389 | 0.48302 | 5.5611 | 0.61511 | 12.4365 | 4.946 | 0.96916 | 173.5291 | 11.0609
29 | Школа № 40 | 0.711 | 0.00136 | 0.19456 | 0.70964 | 0.01064 | 1.5222 | 0.699 | 0.10443 | 146.8776 | 1.4994
30 | Школа № 60 | 2.531 | 0.00549 | 0.22913 | 2.5255 | 0.12951 | 5.4053 | 2.396 | 0.14424 | 56.9893 | 5.1281
31 | Школа глухонемых | 1.216 | 0.02332 | 2.2445 | 1.1927 | 0.15368 | 14.7911 | 1.039 | 0.22616 | 185.9868 | 12.8853
32 | Южная | 177.032 | 0.39473 | 0.29457 | 176.6373 | 42.6373 | 31.8189 | 134 | 27.9255 | 157.7428 | 24.1383
33 | Ягодная | 0.178 | 0.00063 | 0.40127 | 0.17737 | 0.02037 | 12.9745 | 0.157 | 0.02563 | 143.9888 | 11.4845
34 | 4 пр.Терновского | 1.521 | 0.00676 | 0.51019 | 1.5142 | 0.18924 | 14.2823 | 1.325 | 0.30212 | 198.6325 | 12.4974
35 | 6-ой мкр. Арбеково | 16.6395 | 0.03873 | 0.26628 | 16.6008 | 2.0563 | 14.1375 | 14.5448 | 2.7582 | 165.7628
36 | Котельная №116 (В/г №1) | 11.516 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 11.516 | 1.9026 | 165.2127 | 0
Итого: |  | 451.0325 | 2.0756 | 0.56627 | 448.9569 | 82.4104 | 22.4829 | 366.5468 | 73.9556 | 163.9696 | 18.356

## Лист1
КПД котельной брутто - в % | Расход условного топлива на 1 Гкал в кг
60 | 238.1
62 | 230.41
64 | 223.21
66 | 216.45
68 | 210.08
70 | 204.08
72 | 198.41
74 | 193.05
76 | 187.97
78 | 183.15
80 | 178.57
81 | 176.395
82 | 174.22
82.5 | 173.1825
83.75 | 170.5888
84 | 170.07
85 | 168.09
86 | 166.11
86.1 | 165.9817
86.5 | 165.1675
87 | 164.225
88 | 162.34
89 | 160.535
89.1 | 160.3545
89.5 | 159.6325
89.575 | 159.4971
90 | 158.73
90.2 | 158.385
90.3 | 158.2125
90.4 | 158.04
90.86 | 157.2465
91 | 157.005
91.2 | 156.66
91.2667 | 156.545
91.4 | 156.315
91.6 | 155.97
91.9 | 155.4525
92 | 155.28
93 | 153.62
94 | 151.96
95 | 150.38
3433.1517 | 7099.671

## ТЭП работы
Таблица Технико-экономические показатели работы АО "Пензтеплоснабжение"
| № п/п | Наименование котельной | Годовая выработка тепла, тыс.Гкал | Расход тепла на собственные нужды, тыс.Гкал | Расход тепла на собственные нужды от полезного отпуска, % | Годовой отпуск тепла, тыс.Гкал | Потери в тепловых сетях, тыс.Гкал | Потери в тепловых сетях от полезного отпуска, % | Полезный отпуск, тыс.Гкал | Годовой расход топлива по видам, тыс.т.у.т. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | Агрохимлаборатория | 1.1537 | 0.0071018 | 0.61938 | 1.1466 | 0 | 0 | 1.1466 | 0.20006 | 173.41 | 173.41
| 2 | Аксакова | 0.48749 | 0.0052221 | 1.1083 | 0.48226 | 0.01107 | 2.3494 | 0.47119 | 0.077393 | 158.76 | 158.76
| 3 | Библиотека им.Лермонтова | 0.66181 | 0.0050399 | 0.76737 | 0.65677 | 0 | 0 | 0.65677 | 0.11285 | 170.52 | 170.52
| 4 | Больничный комплекс | 4.5664 | 0.1067 | 2.6566 | 4.4597 | 0.44318 | 11.0342 | 4.0165 | 0.7799 | 169.13 | 170.7936
| 5 | Военный городок 2 | 3.4707 | 0.042357 | 1.3409 | 3.4284 | 0.26949 | 8.5312 | 3.1589 | 0.59214 | 170.61 | 170.61
| 6 | Воронежская | 1.9672 | 0.016149 | 0.88161 | 1.9511 | 0.1193 | 6.5129 | 1.8318 | 0.34721 | 176.5 | 176.5
| 7 | Галетная | 6.1222 | 0.033962 | 0.59464 | 6.0882 | 0.37682 | 6.5977 | 5.7114 | 0.99137 | 161.93 | 161.93
| 8 | Гостиница Пенза | 3.0054 | 0.037004 | 1.3268 | 2.9684 | 0.17947 | 6.4351 | 2.7889 | 0.52068 | 173.25 | 173.25
| 9 | Западная | 142.7398 | 0.80085 | 0.62304 | 141.939 | 13.401 | 10.4257 | 128.538 | 22.9982 | 161.12 | 161.12
| 10 | пос.Заря | 4.8493 | 0.098332 | 2.6734 | 4.7509 | 1.0728 | 29.167 | 3.6781 | 0.75949 | 156.62 | 156.62
| 11 | Злобина, 51б | 0.16463 | 0.0060506 | 3.8571 | 0.15858 | 0.00171 | 1.0901 | 0.15687 | 0.027648 | 167.94 | 167.94
| 12 | Измайлова, 41 | 0.60876 | 0.0048895 | 0.92848 | 0.60387 | 0.07726 | 14.6711 | 0.52661 | 0.10841 | 178.09 | 178.09
| 13 | Каляева, 7 | 0.15738 | 0.0012549 | 0.85805 | 0.15612 | 0.00987 | 6.7487 | 0.14625 | 0.026236 | 166.71 | 166.71
| 14 | 610 квартал | 5.3961 | 0.020106 | 0.4365 | 5.376 | 0.76973 | 16.7104 | 4.6063 | 0.96283 | 178.43 | 178.43
| 15 | Кордон Студеный | 0.55075 | 0.0013837 | 0.31988 | 0.54937 | 0.1168 | 27.0015 | 0.43257 | 0.087718 | 159.27 | 159.27
| 16 | Ломоносова, 4 | 1.3133 | 0.0081813 | 0.72656 | 1.3051 | 0.17906 | 15.9019 | 1.126 | 0.222 | 169.04 | 169.04
| 17 | пос.Монтажный | 7.0598 | 0.064534 | 1.1511 | 6.9952 | 1.3888 | 24.7718 | 5.6064 | 1.2701 | 179.91 | 179.91
| 18 | Ортопедическое предприятие | 3.9665 | 0.045744 | 1.2573 | 3.9208 | 0.28261 | 7.7679 | 3.6382 | 0.66951 | 168.79 | 168.79
| 19 | Павлушкина, 19 | 2.5191 | 0.012453 | 0.53001 | 2.5067 | 0.15714 | 6.6882 | 2.3495 | 0.44601 | 177.05 | 177.05
| 20 | Пархоменко, 29в | 1.782 | 0.0029002 | 0.19864 | 1.7791 | 0.31908 | 21.8549 | 1.46 | 0.28193 | 158.21 | 158.21
| 21 | Пермская, 1 | 0.4206 | 0.0010947 | 0.27717 | 0.4195 | 0.02455 | 6.2159 | 0.39495 | 0.067245 | 159.88 | 159.88
| 22 | Привокзальная | 0.39618 | 0.0010252 | 0.28843 | 0.39515 | 0.03971 | 11.1721 | 0.35544 | 0.068824 | 173.72 | 173.72
| 23 | Роддом № 2 | 0.53015 | 0.12805 | 31.8453 | 0.4021 | 0 | 0 | 0.4021 | 0.08881 | 167.52 | 167.5186
| 24 | Сельхозакадемия | 22.6978 | 0.13618 | 0.75483 | 22.5616 | 4.5201 | 25.0537 | 18.0415 | 3.7068 | 163.31 | 163.31
| 25 | Совхоз-техникум | 8.6138 | 0.10102 | 1.3585 | 8.5128 | 1.0765 | 14.4759 | 7.4363 | 1.4331 | 166.37 | 166.37
| 26 | Урицкого, 16 | 6.0094 | 0.057466 | 1.0152 | 5.952 | 0.29143 | 5.1484 | 5.6605 | 1.0179 | 169.39 | 169.39
| 27 | Школа № 5 | 0.65232 | 0.0007908 | 0.13019 | 0.65153 | 0.04411 | 7.2618 | 0.60742 | 0.10423 | 159.78 | 159.78
| 28 | Школа № 8 | 5.0963 | 0.02389 | 0.52555 | 5.0724 | 0.52664 | 11.5853 | 4.5458 | 0.90041 | 176.68 | 176.68
| 29 | Школа № 40 | 0.72876 | 0.0013598 | 0.18978 | 0.7274 | 0.01089 | 1.5199 | 0.71651 | 0.12159 | 166.84 | 166.84
| 30 | Школа № 60 | 2.0604 | 0.005486 | 0.28502 | 2.055 | 0.13018 | 6.7634 | 1.9248 | 0.32269 | 156.61 | 156.61
| 31 | Школа глухонемых | 1.2297 | 0.02332 | 2.2945 | 1.2064 | 0.19004 | 18.6985 | 1.0163 | 0.22396 | 182.13 | 182.13
| 32 | Южная | 169.4114 | 0.39473 | 0.28124 | 169.0167 | 28.6645 | 20.4232 | 140.3522 | 26.6399 | 157.25 | 157.25
| 33 | Ягодная | 0.18125 | 0.0006332 | 0.39307 | 0.18062 | 0.01953 | 12.1237 | 0.16109 | 0.033535 | 185.02 | 185.02
| 34 | 4 пр.Терновского | 1.6178 | 0.0067567 | 0.4744 | 1.6111 | 0.1868 | 13.1156 | 1.4243 | 0.28412 | 175.62 | 175.62
| Итого: |  | 412.1882 | 2.202 |  | 409.9862 | 54.9001 |  | 355.0861 | 66.4949
Начальник ПТО АО "Пензтеплоснабжение" А. Н. Ермошин
| Исп. | Горбунова И.А.
| Дата | 04.02.2019г.