## Лист1
КПД котельной брутто - в % | Расход условного топлива на 1 Гкал в кг
60 | 238.1
62 | 230.41
64 | 223.21
66 | 216.45
68 | 210.08
70 | 204.08
72 | 198.41
74 | 193.05
76 | 187.97
78 | 183.15
80 | 178.57
81 | 176.395
82 | 174.22
82.5 | 173.1825
83.75 | 170.5888
84 | 170.07
85 | 168.09
86 | 166.11
86.1 | 165.9817
86.5 | 165.1675
87 | 164.225
88 | 162.34
89 | 160.535
89.1 | 160.3545
89.5 | 159.6325
89.575 | 159.4971
90 | 158.73
90.2 | 158.385
90.3 | 158.2125
90.4 | 158.04
90.86 | 157.2465
91 | 157.005
91.2 | 156.66
91.2667 | 156.545
91.4 | 156.315
91.6 | 155.97
91.9 | 155.4525
92 | 155.28
93 | 153.62
94 | 151.96
95 | 150.38

## Балансы
9. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения.
Объекты теплоснабжения могут эксплуатироваться до 2035 года и более при своевременном выполнении мероприятий предусмотренных актуализированной схемой теплоснабжения города Пензы. Режимы работы объектов, их тепловая мощность приводится в таблице . В таблице приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельных с учетом затрат тепловой энергии на собственные нужды.
Таблица Балансы располагаемогй мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 год
№ п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв-дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Аксакова | 0.401 | 0.401 | 0.001 | 0.0023063 | 0.3148 | 0.082894
2 | Библиотека им.Лермонтова | 0.8 | 0.8 | 0.001 | 0 | 0.4911 | 0.3079
3 | Больничный комплекс | 4.44 | 4.44 | 0.0171 | 0.070777 | 3.0661 | 1.286
4 | Военный городок 2 | 1.7 | 1.7 | 0.0065 | 0.05609 | 1.5073 | 0.13011
5 | Западная | 113 | 113 | 0.105 | 2.3326 | 79.9333 | 30.6291
6 | Злобина, 51б | 0.086 | 0.086 | 0.0007 | 0.00020062 | 0.1998 | -0.1147
7 | Каляева, 7 | 0.172 | 0.172 | 0.00025577 | 0.0011646 | 0.0664 | 0.10418
8 | Кордон Студеный | 0.5 | 0.5 | 0.00029244 | 0.024229 | 0.2004 | 0.27508
9 | Пархоменко, 29в | 1.08 | 1.08 | 0.00059146 | 0.064333 | 0.7184 | 0.29668
10 | Пермская, 1 | 0.877 | 0.877 | 0.0002 | 0.0037154 | 0.8356 | 0.037485
11 | Роддом № 2 | 1.4 | 1.4 | 0.0183 | 0 | 0.4123 | 0.9694
12 | Школа № 5 | 0.4085 | 0.4085 | 0.0002 | 0.0091896 | 0.2887 | 0.11041
13 | Школа № 40 | 0.328 | 0.328 | 0.0003 | 0.0022688 | 0.243 | 0.082431
14 | Южная | 126.5 | 126.5 | 0.0593 | 5.6839 | 79.679 | 41.0778
15 | Ягодная | 0.171 | 0.171 | 0.0001 | 0.0040313 | 0.0722 | 0.094669
Итого: |  | 251.8635 | 251.8635 | 0.21084 | 8.2548 | 168.0284

## вспомогательная таблица
Таблица 6.5
№ п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | отопление | бак | хозяйств | прочие |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч
1 | Агрохимлаборатория |  |  | 5.7743 | 0 | 0 | 1.3078 | 200 | 200 | 0.0014754 | -0.0014754 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0014754
2 | Аксакова (детский сад №2) |  |  | 4.6981 | 0 | 0 | 0.5348 | 200 | 351 | 0.0010423 | -0.0010423 | 11.07 | 0 | 0.0023063 |  | -0.0033485
3 | Библиотека им. Лермонтова |  |  | 4.2609 | 0 | 0 | 0.6905 | 200 | 200 | 0.0010315 | -0.0010315 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0010315
4 | Больничный комплекс |  |  | 33.275 | 0 | 19.9603 | 4.5092 | 200 | 351 | 0.009837 | -0.009837 | 202.704 | 240.48 | 0.070777 |  | -0.080614
5 | Военный городок № 2 |  |  | 16.5787 | 0 | 21.6775 | 3.4886 | 200 | 200 | 0.0086968 | -0.0086968 | 264.89 | 0 | 0.055185 |  | -0.063882
6 | Воронежская |  |  | 13.6849 | 0 | 0 | 1.8669 | 200 | 200 | 0.00324 | -0.00324 | 114.97 | 0 | 0.023952 |  | -0.027192
7 | Галетная |  |  | 9.0191 | 18.3185 | 0 | 6.7486 | 200 | 351 | 0.0048547 | -0.0048547 | 199.99 | 261.77 | 0.072739 |  | -0.077594
8 | Гостиница "Пенза" |  |  | 20.8518 | 0 | 12.3845 | 2.3991 | 200 | 200 | 0.007424 | -0.007424 | 176 | 0 | 0.036667 |  | -0.044091
9 | Западная |  |  | 167.6017 | 153.1439 | 41.5855 | 140.1289 | 200 | 200 | 0.10468 | -0.10468 | 8586.62 | 4492.73 | 2.3222
10 | пос. Заря |  |  | 91.6852 | 0 | 0 | 4.6078 | 200 | 200 | 0.020061 | -0.020061 | 1049.41 | 0 | 0.21863 |  | -0.23869
11 | Злобина |  |  | 0.2643 | 5.621 | 0 | 0.1536 | 351 | 351 | 0.00071687 | -0.00071687 | 0 | 1.71 | 0.00020299 |  | -0.00091986
12 | Измайлова |  |  | 4.1776 | 0 | 0 | 0.5047 | 200 | 200 | 0.00097548 | -0.00097548 | 75.7 | 0 | 0.015771 |  | -0.016746
13 | Каляева |  |  | 1.068 | 0 | 0 | 0.1202 | 200 | 200 | 0.00024754 | -0.00024754 | 9.65 | 0 | 0.0020104 |  | -0.002258
14 | Квартал 610 |  |  | 12.7343 | 1.1122 | 0 | 5.042 | 200 | 200 | 0.0039351 | -0.0039351 | 716.61 | 0 | 0.14929 |  | -0.15323
15 | Кордон Студеный |  |  | 0.7943 | 0 | 0 | 0.6214 | 200 | 200 | 0.00029494 | -0.00029494 | 114 | 0 | 0.02375 |  | -0.024045
16 | Ломоносова |  |  | 6.702 |  |  | 1.364 | 200 | 351 | 0.0015582 | -0.0015582 | 175.68 |  | 0.0366 |  | -0.038158
17 | пос. Монтажный |  |  | 14.6775 | 20.2354 | 21.6775 | 6.9344 | 200 | 351 | 0.0088564 | -0.0088564 | 705.9 | 670.04 | 0.2266
18 | Ортопедическое предприятие |  |  | 13.9775 | 5.1339 | 21.6775 | 4.0823 | 200 | 200 | 0.0093482 | -0.0093482 | 140.13 | 148.7 | 0.046846 |  | -0.056194
19 | Павлушкина |  |  | 9.5188 |  |  | 2.754 | 200 | 200 | 0.0025568 | -0.0025568 | 154 | 0 | 0.032083 |  | -0.03464
20 | Пархоменко |  |  | 0.8999 |  |  | 1.6978 | 200 | 351 | 0.00038902 | -0.00038902 | 311.11 | 0 | 0.064815 |  | -0.065204
21 | Пермская |  |  | 0.6397 |  |  | 0.4479 | 200 | 200 | 0.00022658 | -0.00022658 | 12.21 | 12.34 | 0.0040086 |  | -0.0042352
22 | Привокзальная |  |  | 0.6038 |  |  | 0.3855 | 200 | 351 | 0.00017155 | -0.00017155 | 38.81 |  | 0.0080854 |  | -0.008257
23 | Роддом №2 |  |  | 87.0067 |  |  | 0.4021 | 200 | 200 | 0.01821 | -0.01821 | 0 | 0 | 0
24 | Сельхозакадемия |  |  | 110.6659 |  |  | 22.8072 | 200 | 351 | 0.025763 | -0.025763 | 2592.71 | 1868.57 | 0.76196 |  | -0.78773
25 | Совхоз-техникум |  |  | 56.7383 | 5.1339 | 21.6775 | 8.1865 | 200 | 351 | 0.015975 | -0.015975 | 819.22 | 131.33 | 0.18626 |  | -0.20224
26 | Урицкого, 16 |  |  | 29.3149 |  | 21.6775 | 6.129 | 200 | 200 | 0.0119 | -0.0119 | 185.63 | 210.43 | 0.063653 |  | -0.075553
27 | Школа № 5 |  |  | 0 |  |  | 0.6515 | 200 | 200 | 0.00013573 | -0.00013573 | 44.11 | 0 | 0.0091896 |  | -0.0093253
28 | Школа № 8 |  |  | 18.0077 |  |  | 5.4618 | 200 | 200 | 0.0048895 | -0.0048895 | 515.67 | 0 | 0.10743 |  | -0.11232
29 | Школа № 40 |  |  | 0.5269 |  |  | 0.7101 | 200 | 351 | 0.00019407 | -0.00019407 | 10.89 | 0 | 0.0022688 |  | -0.0024628
30 | Школа № 60 |  |  | 1.1841 | 2.0438 |  | 2.5242 | 200 | 351 | 0.00078895 | -0.00078895 | 90.35 | 38.2 | 0.023358 |  | -0.024147
31 | Школа глухонемых |  |  | 4.6894 |  | 17.8553 | 1.232 | 200 | 351 | 0.0032428 | -0.0032428 | 100.18 | 92.33 | 0.031831
32 | Южная |  |  | 151.4083 |  | 46.8942 | 166.5019 | 200 | 200 | 0.076001 | -0.076001 | 25921.98 | 2813.62 | 5.7344 |  | -5.8104
33 | Ягодная |  |  | 0.4431 |  |  | 0.1768 | 200 | 200 | 0.00012915 | -0.00012915 | 19.35 |  | 0.0040313 |  | -0.0041604
34 | 4-й пр. Терновского |  |  | 4.8659 |  |  | 1.5076 | 200 | 200 | 0.0013278 | -0.0013278 | 183.13 |  | 0.038152 |  | -0.03948